广检集团

竞选采购文件

项目名称：广检集团广科院样品冷藏库购置项目

项目编号：穗广科竞〔2020〕7号

广州检验检测认证集团有限公司

2020年2月

第一章 竞选邀请函	3

第二章 竞选人须知	5

一、 总体说明	5

二、 采购文件	6

三、 响应文件	6

四、 响应总则	8

第三章 用户需求书	9

一、 项目需求	9

二、 项目技术参数及要求	9

三、 项目商务要求	11

第四章 评审方式及程序	13

一、 评审方式	13

二、 评审程序	13

1． 响应文件符合性审查	13

2． 响应文件的澄清	13

3． 比较与评审	14

4． 综合评分的计算	14

5． 确定中选人	14

附表一	15

资格性、符合性审查表	15

附表二	16

技术商务部分评分表（65分）	16

附表三	18

价 格 评 分 表（35分）	18

第五章 响应文件格式	19

响应文件包装封面参考	19

响应报价文件目录表	20

格式1：响应函	21

格式2：法定代表人证明及授权书	23

格式3：实质性条款响应一览表	24

格式4：竞选货物的详细情况	25

格式5：货物技术参数响应一览表	26

格式6：货物技术服务方案	27

格式7：用户需求商务条款响应一览表	28

格式8：2017年至今同类项目业绩一览表	29

第六章 合同通用条款	30

一、项目内容	30

二、交货要求	31

三、验收要求	32

四、 质保期、售后服务	32

五、付款方式	32

六、 保密	32

七、知识产权	33

八、违约责任与赔偿损失	33

九、不可抗力	33

十、争议及解决办法	34

十一、法律效力	34

十二、合同附件	34

- 竞选邀请函

- 竞选项目编号：穗广科竞〔2020〕7号

- 竞选项目名称：广检集团广科院样品冷藏库购置项目

- 竞选项目内容：

| 序号 | 货物名称 | 数量（套） | 最高限价 | 供货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 样品冷藏库（带远程监控） | 2 | 人民币 18 万元（含增值税） | 合同签订之日起 30日历日内完成 |

备注：产品详细技术参数及执行标准、规格及服务要求等详见 第三章 用户需求书

- 合格竞选人资格要求：

- 竞选人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

- 竞选人须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人，且具有本次采购项目经营、供货及服务能力。

- 竞选人应当具备承担采购项目的能力，根据我院所需产品的规格、数量等要求及时送货上门。

- 竞选人必须具有良好的商业经营信誉。须提供参加竞选活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 本项目不接受联合体参与竞选。

- 递交响应文件要求：

- 递交响应文件截止时间：2020年2月28日 17:00 （北京时间）；送达地点：广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号综合楼307室。

- 评审时间：2020年3月2日9时00分。

- 评审地点：广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2综合楼615室

- 本公告期限：自发布之日起至2020年2月28日17时00分止。

- 响应文件份数：正本一份，副本二份，电子文件一份。不论中选与否，本次竞选不退回响应文件。

- 采购人不收取中标服务费及竞选文件费用，也不承担竞选人准备竞选文件和递交竞选文件以及参加本次竞选活动所发生的任何成本或费用。本项目对竞选人的资格性和符合性审查将在竞选评审环节中进行。本次竞选解释权归广检集团科学研究院所有。

- 采购人的名称、地址和联系方式

采购人名称：广州检验检测认证集团有限公司

联系电话：020-31061306

联系人：姚工

邮箱：yaodanling@cngttc.cn

地址： 广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号综合楼307室

广检集团科学研究院

2020 年2月

- 竞选人须知

- 总体说明

- 采购项目性质说明

本次采购项目属广州检验检测认证集团有限公司公开竞选采购。

- 关于响应报价

  - 竞选人应根据采购文件中采购人需求的要求，对照响应报价表对全部内容进行响应报价，如有缺漏或超出最高限价，将导致响应无效。

  - 除非采购文件另有规定，响应价不是唯一的或不是固定不变的响应文件将被作为无效响应而予以拒绝。竞选人所报的响应价在响应有效期及合同执行期间是固定不变的，竞选人不得以任何理由予以变更。

  - 不允许有备选方案，否则将被视为无效响应。

  - 不允许附加条件报价，否则将被视为无效响应。

- 适用范围

本采购文件仅适用于本采购文件响应邀请中所叙述的响应内容。

- 评审方式

本项目评审采用综合评分法。

- 合格的竞选人

  - 具有符合竞选邀请函中合格竞选人资格要求；

  - 已在本项目报名的竞选人。

- 关于响应费用

竞选人应承担所有与其参加响应有关的全部费用。

- 合格的货物和服务

  - 货物是指竞选人制造或组织符合采购文件要求的货物等。响应的货物必须是合法生产、合法来源的符合国家法律法规及有关标准要求的货物，并满足邀请文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

  - 服务是指竞选人须承担的软件开发、安装、技术支持、培训以及邀请文件规定的其它伴随服务。

  - 采购人将拒绝接受不合格的货物和服务。

- 禁止事项

  - 采购人和竞选人不得相互串通，损害国家利益，社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他竞选人参与竞争。

  - 竞选人不得向采购人、项目采购评审小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

  - 除竞选人质疑和投诉外，从评审之时起至授予合同止，竞选人不得就与其响应有关的事项主动与项目采购评审小组成员、采购人接触。

  - 《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规定的其它禁止事项。

- 保密事项

由采购人向竞选人提供的采购文件、用户需求书等所有资料，竞选人获得后，应对其保密。非经采购人同意，竞选人不得向第三方透露或将其用于本次响应以外的任何用途。评审后，应采购人要求，竞选人须归还采购人认为需保密的所有资料，并销毁所有相应的备份资料。

- 知识产权

竞选人必须保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

- 采购文件

- 采购文件的组成

  - 采购文件由竞选邀请函、竞选人须知、用户需求书、评审方式及程序、响应文件格式和合同通用条款六部分内容组成。

- 采购文件的补充和修改

  - 对采购文件进行必要的补充或修改，于评审前3天以书面形式通知所有符合条件的竞选人，竞选人在收到补充或修改通知后应立即以书面形式予以确认，在规定的时间内竞选人不予书面确认的，视为已收到通知，该补充或修改的内容为采购文件的组成部分。

  - 采购过程中的一切修改文件或补充文件一旦确认后与采购文件具有同等法律效力，竞选人有责任履行相应的义务。

- 响应文件

- 响应文件的编写

  - 竞选人应仔细阅读响应文件的所有内容，按响应文件的要求制作并递交响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以确保其响应对采购文件做出实质性响应。竞选人在响应中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将直接导致响应文件无效，并承担由此产生的法律责任。

  - 响应文件中的语言：响应文件和来往函件应用简体中文书写，竞选人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其他语言，但相应内容应附有中文翻译文本（经公证处公证），对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 竞选人须用人民币作为报价的货币单位。响应文件中报价表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价表为准。响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

  - 竞选人的报价明显低于其他响应报价，使得其响应报价可能低于其个别成本的，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，项目采购评审小组应当要求该竞选人作出书面说明并提供相关证明材料。竞选人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由项目采购评审小组认定该竞选人以低于成本报价，应作无效响应处理。

  - 本项目要求响应报价应包括竞选人提供本项目要求服务时所需人员、产品、采购、安装、调试、税费、相关部门验收、培训等所有费用，以及竞选人认为必要的其他人员、产品、材料、安装、服务；竞选人应自行增加能满足所承诺达到的服务质量所必需但响应文件没有包含的所有人员、版权、专利等一切费用，如果竞选人在成交并签署合同后，在人员、供货、安装、调试、培训等工作中出现任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人将不再支付任何费用。

  - 竞选人在详细报价中应列出采购人需求的所有项目，竞选人认为必要的但在响应文件中未列出的其它项目可在报价表后面做出补充，所补充的内容应在响应文件中加以详细说明。

  - 响应栏项目中如出现唯一的数字“0”，则视报价为零；如出现空白或出现负数，视为未响应。

  - 竞选人在编写响应文件时，应填写采购文件要求的内容及其附件，并根据实际情况补充评审所需资料，响应文件只填写和提供了采购文件要求的部分内容和附件，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，或没有按实际情况提供响应所需资料的，其可能导致的结果和责任由竞选人自行承担。

- 响应文件的组成

  - 竞选人编写的响应文件应编排为四部分：响应报价文件；资格性、符合性审查文件；商务文件；技术服务方案文件。

  - 响应文件应包含但不限于以下内容：①按规定填写的响应函、实质性条款响应一览表、货物技术参数响应一览表；②按要求出具的资格证明文件，证明竞选人是合格的，而且成交后有能力履行合同；③按规定出具的证明文件，证明竞选人提供的服务是合格的，而且符合采购文件的规定；④对采购文件第三章作出的书面响应，包括但不限于技术及商务要求等；⑤竞选人认为须提交与评分内容相关的其他资料。

  - 竞选人须按采购文件要求编制带有目录和页码并装订成册的响应文件。

  - 竞选人须自行承担因其响应文件的任何错漏而导致的一切后果。

- 响应文件的修改和撤回

  - 响应文件须一次报出，不得更改。从响应截止时间起至评审有效期前，竞选人不得撤回其响应文件。

  - 采购人对因不可抗力事件所造成响应文件的损坏、丢失不承担任何责任。

- 响应报价有效期

- 响应报价自报价截止之日起90天内有效。若报价被接受则直至合同生效时止始终有效。

- 响应总则

- 全部响应文件应一式三份，其中正本一份（附电子文件1份），副本二份。所有响应文件应用A4规格纸打印（图纸可按其他规格），并装订成册。响应文件于封面注明“正本”和“副本”。如果正本与副本不符，应以正本为准。响应文件应由竞选人的合法授权代表正式签署，任何更改（如果有的话）应由原签署人签字。所有不完整的响应将被拒绝。无论响应结果如何，竞选人的全部响应文件均不退回。

- 竞选人应对响应内容提供完整详细的技术（服务）说明，如竞选人对指定的技术（服务）要求建议做任何改动，应在响应文件中清楚地注明。

- 竞选人资格文件视为响应文件不可分割的一部分。

- 所有响应文件应在响应截止时间前送达评审地点，并交予采购人，任何迟于截止时间的响应将被拒绝。

- 所有响应文件必须封入密封完好的信封或包装，封口加盖响应单位公章，包装封面参考格式见采购文件第五章响应文件格式。

- 采购人不接受电报、电话、电传、传真等非约定形式响应。

- 用户需求书

- 项目需求

| 序号 | 货物名称 | 数量（套） | 最高限价 | 供货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 样品冷藏库（带远程监控） | 2 | 人民币 18 万元（含增值税） | 合同签订之日起 30日历日内完成 |

- 项目技术参数及要求

本采购文件中，凡标有“★”的地方，响应人要特别加以注意，必须对此作出实质性响应，若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将导致其废止响应或响应无效；凡标有“▲”条款为重要参数，但不作为无效响应条款，仅作为加分项。

样品冷藏库（带远程监控）：

- 用途

用于储存、堆放实验室样品、试剂等，样品、试剂储存温度要求0~4℃，带远程监控。

- 冷藏库基本参数要求

  - 冷藏库温度范围：应能在不小于0~4℃的范围内调节。

  - 冷藏库温度波动范围：±1.5℃。

  - 冷藏库温度均匀性：±1.0℃。

  - 库体平面尺寸：1号冷库：3880*3930*3000（mm）；2号冷库：7700*3700*3000（mm）。

  - 库体外高度：3000（mm）。

  - ▲每个冷藏库带独立制冷控制系统、具有远程监控(手机APP)功能。

  - ▲每个冷藏库正面中间部位（或库门上）应设置不小于400*300（mm）观察窗

  - 冷藏库内配置吊顶防潮防爆照明设备，在库外可开关。

  - ▲库内地面需做硬化防滑处理，达到每平方米承重1500kg。

  - 以水作为负载冷库冷藏能力不小于冷库容积的40%。

- 制冷系统技术性能指标

  - ▲制冷压缩机组为涡旋压缩机模块化机组，压缩机优先选择谷轮、丹佛斯、日立、比泽尔等国际知名品牌。冷凝器采用风冷冷却。制冷机组为重要部件，应提供原厂合格证明文件。

  - ▲蒸发器应采用循环风冷式，自动电化霜形式。冷风机组为重要部件，应提供原厂合格证明文件。

  - ▲降温速度：每座冷库稳定运行状态下，每天（24小时）为一循环周期，可将500L常温25℃水样或250kg常温25℃土样降至4℃以下并保持在的冷藏温度。

  - ▲手机远程监控功能应能实时显示温度、湿度、相关的报警信息，监控人员数量由甲方许可方可授权使用。

  - 远程监控系统模块内置无线通讯模块，可通过天线发射信号，不需要采购人提供WIFI环境。不得使用蓝牙技术的实现远程控制，除非控制距离可达到50km以上。

- 库体技术要求

  - ▲库体保温顶板及壁板为聚氨酯双面彩钢板，彩钢板厚度不低于0.426mm，库板厚度不低于100mm。

  - ▲库体地板为聚氨酯单面彩钢板，彩钢板厚度不低于0.426mm，承载面需加强处理达到每平方米承重1500kg要求，承重面可用1.5mm以上压花防滑铝板或其它等同材料（其它材质需向甲方申明）。

  - 库门尺寸约为1200*2000mmC型铰链门，具有内部开门安全应急装置。

  - 库板发泡密度不低于40kg/m3

  - 每个冷藏库正面中间部位（或库门上）应设置不小于400*300（mm）观察窗，观察窗应做绝热处理。

  - 冷库内应有冷凝水排水系统，冷库地板不应积水。

  - 冷库外壁及观察窗，在环境温度25℃，相对湿度75%条件下，不得结露。

  - ▲库体材料应达到消防等级B2级。

- ▲其他要求

  - 本项目为交钥匙方式，即按总价包干方式提供设备、安装、调试及售后培训等，伴随服务包括但不限于中标人负责完成从配电房接电源至冷库，及现有场地的消防指示、照明、安防摄像头迁移工作，费用包含在中标价中。业主方予以协助。

- 技术文件

  - 产品出厂质量合格检验证明文件

  - ★竞选人报价时需提供所投产品的品牌，如为该品牌的厂家，则需要提供厂家声明函；如非原厂供应商，则需提供厂家就该项目的授权书或授权函。

- 技术服务

  - 保修

▲要求提供至少三年免费保修服务，终生维修。

  - 培训

原厂培训，为用户提供样品冷藏库使用的基本原理，设备操作、设备维护、设备维修以及远程监控处理等方面的专业培训。

  - 附平面图：

- 项目商务要求

1.	基本要求

1）竞选人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2）竞选人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人，且具有本次采购项目经营、供货及服务能力。

3）竞选人应当具备承担采购项目的能力，根据我院所需产品的规格、数量等要求及时送货上门。

4）竞选人必须具有良好的商业经营信誉。须提供参加竞选活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

5）竞选人报价应为完成本项目全部内容所需费用的含税价，包括但不限于货物的设计、制造、包装、仓储、运输、保险、安装、随机零配件、标配工具、调试、试运行、验收、培训、质保期服务、合同实施过程中应预见和不可预见费用、办理银行保函所需的一切费用等的人民币含税价，并按响应一览表(报价表)进行明细报价。

2.	项目进度要求

1）竞选人应在收到中选通知书后7个工作日内签订合同；

2）竞选人应在合同签订之日起30日日历日内完成安装并提供相关的使用培训。

3.	交货要求

1）中选人提供的产品必须是全新的（包括所有零配件、专用工具等），表面无划伤，无碰撞，各项技术参数完全符合本采购文件用户需求书的要求，产品质量应符合国家标准。

2）在供货期内，所供应货物如需国家强制性认证的，供货时必须同时提供相应产品证书（提供承诺书）。

3）交货期限：合同签订后30日历日内完成。

4）交货地点：广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号纤检楼126室

5）货物在交货时须提供该批次的出厂合格证书和授权书原件。

6）配送要求：产品由中选人直接配送，配送的产品应按有关要求进行包装并采用适当的运输方式运抵合同交货地点；货物的装卸、搬运由中选人负责，采购人无义务提供装卸工具。

7）中选人交货时须随附货物清单，且必须提供：货物原出厂产品合格证和相关所投产品的认证证书等有效证明文件。

4.	验收要求

1）样品冷藏库的安装，应当符合以上平面图纸规格，各施工工艺标准应达到国家或行业有关质量评定标准及规范。

2）对不合格的货物，采购人有权退回中选人；对不合格的安装，采购人有权让中选人返工，所产生的有关费用由中选人承担，采购人不予支付任何费用。

3）对于不能在当场进行验收的细节，采购人在使用过程中发现有质量问题的，中选人需在5个工作日内无条件换货、退货、返工等。

5.	质保期、售后服务：

1）中选人应将其提供的合同货物运抵现场，并经验收合格方可交付采购人。

2）中选人为采购人提供自验收后不少于三年免费保修服务，终生维修。

3）质保期内正常使用下，因非人为因素损坏的，中选人在收到有关通知后，一周内予以更换，质保期内全部服务费和更换货物的费用由中选人承担。

4）中选人为采购人提供原厂培训，为用户提供样品冷藏库使用的基本原理，设备操作、设备维护、设备维修以及远程监控处理等方面的专业培训。

5）中选人必须设有售后服务电话热线，保证在接到故障电话后及时响应用户，在收到服务要求时2小时内有专人答复，1 天内有专职工作人员到达现场解决。

6）如货物经采购人确定不能达到合同约定的质量标准或厂家的质量标准或检验标准的要求,采购人有权退货,并依法追究中选人的违约责任。

6.	付款方式

本合同的每笔款项均以人民币方式支付，支付方式如下：

1）合同签订生效之日起10个工作日内，采购人凭中选人提供的等额增值税专用正式发票向中选人预付合同总价的50%，为第一期款；

2）全部设备安装、调试完毕，并通过采购人组织的验收合格，提交全部验收报告材料后10个工作日内，采购人凭中选人提供的验收报告、送货单等证明交易的依据、等额增值税专用正式发票向中选人支付合同总价的50%，为第二期付款。

- 评审方式及程序

- 评审方式

    - 本次采购由广州检验检测认证集团有限公司采购评审小组进行评审。

    - 本次评审采用综合评分法。评审以采购文件规定的条件为依据。评分比重构成如下：

| 评分项目 | 技术部分 | 商务部分 | 价格部分 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 45 | 20 | 35 | 100 |

- 评审程序

    - 响应文件符合性审查

      - 项目采购评审小组将根据评审细则的规定，对各响应文件进行资格性审查和符合性审查，内容详见附表一。

      - 响应文件出现下列情况之一时将被认定为无效响应：

        - 响应人不具备采购文件中规定资格要求的；

        - 响应报价不是唯一，高于采购人需求规定的最高限价或低于成本价响应且未能提供相关证明材料的；

        - 响应文件未按采购文件的要求盖章及由法定代表人(或法定代表人委托的代理人)的印鉴或签名的；

        - 响应文件没有提供有效的法定代表人证明及授权书；

        - 响应文件未完全满足采购文件中带★号的条款和指标，或不符合采购文件的其他要求，有重大偏离的；

        - 评审期间，响应人没有按评审小组的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了响应文件的实质性内容的；

        - 经评审小组认定响应文件提供虚假材料的；

        - 响应人以他人的名义响应、串通、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式的；

        - 响应人对采购人、评审小组及其工作人员施加影响，有碍评审公平、公正的；

        - 响应文件附有采购人不能接受的条件；

        - 出现不符合相关法律、法规要求的情况的。

    - 响应文件的澄清

      - 对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，项目采购评审小组可以书面形式要求响应人作出必要的澄清、说明或者纠正。

      - 响应人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

      - 除上述规定的情形之外，项目采购评审小组在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

    - 比较与评审

由评委对所有有效响应文件的技术、商务、价格部分进行审核和分析，填写《评审打分表》。评分内容详见附表二、附表三。

      - 技术评分：

将各个评委的技术评分汇总，进行算术平均，得出该响应人的技术评分。

      - 商务评分：

将各个评委的商务评分汇总，进行算术平均，得出该响应人的商务评分。

      - 价格评分：

        - 评审价的确定，经响应文件初审进行必要的价格更正及按上述条款的原则校核修正后的价格为评审价；

        - 计算价格评分，各有效响应供应商的评审价中，取最低者作为基准价，各有效响应供应商的价格评分统一按照下列公式计算： 价格评分＝（基准价÷评审价）×35。

注：各项评分按四舍五入原则精确到小数点后2位。

    - 综合评分的计算

      - 综合评分 = 技术评分 + 商务评分 + 价格评分。

      - 各项评分按四舍五入原则精确到小数点后2位。出现供应商总分数相同的情况时，将综合评分由高到低顺序排列。综合评分相同的，按响应报价由低到高顺序排列；综合评分相同，且响应价格相同的，按技术评分由高到低顺序排列。综合评分相同，且响应报价和技术评分均相同的，按商务评分由高到低顺序排列。综合评分相同，且响应报价、技术和商务评分均相同的，名次由评审小组抽签决定。

    - 确定中选人

      - 项目采购实施部门根据各响应供应商综合评分排名情况，编写评审报告，根据评审结果确定第一、第二成交候选人等名单，第一成交候选人即为中选人。

      - 中选人因自身原因被取消成交资格，采购人可重新启动采购或按竞价公告规定顺延推选第二候选人作为中选人。

## 附表一

## 资格性、符合性审查表

| 评审内容 | 响应人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 响应人A | 响应人B | 响应人C |
| 具备采购文件中规定响应人资格要求 |  |  |  |
| 响应价格唯一，不高于采购人需求规定的最高限价或低于成本价，且能提供相关证明材料的 |  |  |  |
| 符合采购文件的签署、盖章要求 |  |  |  |
| 按采购文件要求提供法定代表人证明及授权书 |  |  |  |
| 符合采购文件响应有效期要求的 |  |  |  |
| 满足采购文件中对响应人的指定带★号的条款要求，其他要求没有重大偏离的 |  |  |  |
| 响应资料齐全（包括：响应函、 法定代表人证明及授权书、竞选货物的详细情况、实质性条款响应一览表、货物技术参数响应一览表、货物技术服务方案、用户需求商务条款响应一览表、2017年至今同类项目业绩一览表等） |  |  |  |
| 未发现无效响应的其他情形的（见注1） |  |  |  |
| 结论（是否通过） |  |  |  |
| 评审人签名： 日期： | 不通过原因： |  |  |

注1：无效响应的其他情形

（1）评审期间，响应人没有按评审小组的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了响应文件的实质性内容的；

（2）经评审小组认定响应文件提供虚假材料的；

（3）响应人以他人的名义响应、串通、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式的；

（4）响应人对采购人、评审小组及其工作人员施加影响，有碍评审公平、公正的；

（5）响应文件附有采购人不能接受的条件；

（6）出现不符合相关法律、法规要求的情况的。

注2：每位评审人单独填写一张本表。通过请写√，不通过请写×，并附原因。

## 附表二

## 技术商务部分评分表（65分）

| 序号 | 评审因素 | 评分细则 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术部分 (合计45分) |  |  |
|  | 技术参数响应 | 考查各竞选人竞标产品的技术参数响应程度（要求提供证明材料的投标时必须提供，不提供或提供不全的作负偏离处理）。 完全满足要求得36分； ▲类别项目每有1项不满足扣1.5分，其他普通类项目每有1项不满足扣1分，扣完为止。 需提供产品彩页或官方网站截图或厂家技术参数确认函或厂家技术白皮书等证明材料。 | 36分 |
|  | 实施方案 | 综合考查竞选人项目实施方案（设备的安装调试、测试检验、工期精度计划、培训方案及验收方案等）： 优：项目实施方案全面细致，设备安装及设备调试可行，描述完善，完全满足且优于用户需求，且在广州市内有经营地点的，得 4-5 分； 良：项目实施方案完整，设备安装及设备调试可行，基本满足用户各业务系统上线需求，得 2-3分； 一般：项目实施方案基本完整，设备安装及设备升级调试不能完全满足用户各业务系统上线需求，得 1分； 无则不得分。 | 5分 |
|  | 售后服务 | 根据竞选人所提供的售后服务包括但不仅限于以下内容： ①应急维修时间安排； ②质保期满后的承诺； ③培训计划及人员安排； ④其它服务承诺。 售后服务方案详细完善，得3-4分； 售后服务方案描述清晰、完整、但不够详尽，得2分； 售后服务方案较差，得1分； 无则不得分。 | 4分 |
| 二 | 商务部分 (合计20分) |  |  |
|  | 投标人资质情况 | ①竞选单位为制冷、冷藏等行业协会会员单位； ②竞选单位具有和冷藏库相关设备的安装维修许可证或企业能力等级证书； ③拥有知识产权管理体系证书； 每提供一个得3分，最高得9分，无则得0分。 （提供有效期内的有效认证证书复印件） | 9分 |
|  | 2017年至今同类项目业绩 | 提供2017年至今同类项目业绩： 每提供一项业绩得1分，最高得6分，无提供不得分； 备注：竞选人提供以下其中一项：①中标通知书、②验收报告、③合同关键页（合同关键页含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、项目金额与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）复印件作为证明材料，无或未按要求提供的不得分。 | 6分 |
|  | 竞选人完成该项目时限（30日历日内） | 完成时限在几家竞选人中最短的得5分；完成时限在几家竞选人中排名第二的在第一名的基础上扣1分，即得4分；其他竞选人按照排名顺序依次扣1分。 备注：需提供声明文件。 | 5分 |
| 技术商务部分合计 |  |  | 20分 |

## 附表三

## 价 格 评 分 表（35分）

| 序号 | 竞选单位名称 | 竞选单位报价（评审价） | 基准价（最低评审价） | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 价格评分总分（35） |  |  |
| 1 | 竞选单位一 |  |  |  |
| 2 | 竞选单位二 |  |  |  |
| 3 | 竞选单位三 |  |  |  |

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足竞选文件要求（通过资格性、符合性审查）且竞选价格最低的有效竞选报价（指价格核准后的价格，下同）为基准价，其价格分为满分，其他有效竞选报价为评审价。其他竞选人的价格分统一按照下列公式计算：

价格评分=(基准价÷评审价)×35

备注：价格评分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。

- 响应文件格式

  - 响应文件包装封面参考

响 应 文 件 口 正本 口 副本 项目名称：广检集团广科院样品冷藏库购置项目 竞选人名称： 竞选人地址： 经办人联系手机： ( 年 月 日 时 分)之前不得启封

  - 响应报价文件目录表

| 序号 | 内 容 | 是否提交 | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、响应报价文件 |  |  |  |  |
| 1 | 响应函（格式1） |  |  |  |
| 二、资格性、符合性审查文件 |  |  |  |  |
| 1 | 法定代表人证明及授权书(格式2) |  |  |  |
| 2 | 响应人营业执照或事业法人证书副本复印件（经年检合格），组织机构代码证，国、地税务登记证副本复印件（多证合一时只需提供1项） |  |  |  |
| 4 | 参加竞选活动前3年内无重大违法记录声明函 |  |  |  |
| 5 | 实质性条款（带★条款）响应一览表(格式3) |  |  |  |
| 三、技术文件目录表 |  |  |  |  |
| 1 | 竞选货物的详细情况（格式4） |  |  |  |
| 2 | 货物技术参数响应一览表（格式5） |  |  |  |
| 3 | 货物技术服务方案（格式6） |  |  |  |
| 4 | 响应人认为需要提交的其他资料 |  |  |  |
| 四、商务文件目录表 |  |  |  |  |
| 1 | 用户需求商务条款响应一览表（格式7） |  |  |  |
| 2 | 2017年至今同类项目业绩一览表（格式8） |  |  |  |
| 3 | 投标人资质情况、信誉情况等资料 |  |  |  |
| 4 | 响应人认为需要提交的其他资料 |  |  |  |

注：（1）带“”文件为必须提供的文件；

（2）上述文件如为复印件的，必须加盖响应人公章；

（3）响应人应自行承担所提供上述资料任何错漏而导致的一切后果；

（4）响应人请按照上述顺序编好页码。

## 格式1：响应函

响 应 函

致: 广州检验检测认证集团有限公司

根据贵方                     项目的采购文件要求，现正式授权 （被授权人职务及名称） 以响应人 （响应人单位名称） 的名义全权代表我方参加响应上述项目。

现依照贵方采购文件要求，提交响应文件正本1份，副本 2 份，电子文件 1 份。我方在此声明并同意：

- 我方决定参加响应，响应报价明细如下：

| 序号 | 采购内容 | 数量（套） | 品牌&规格型号 | 原厂商&原产地 | 单价报价 （人民币 元） | 总报价 （人民币/元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 样品冷藏库（带远程监控） | 2套 |  |  |  |  |  |

2.我方愿意遵守采购文件的各项规定，供应符合采购文件中所指定的（项目名称），按采购文件的要求提供报价。

3. 我方同意本响应文件自本项目公告之日起90天内有效。如果我方的响应被接受，则直至合同生效时止，本响应始终有效。

4. 我方已经详细地阅读了全部采购文件及附件，包括澄清及参考文件（如果有的话），我方完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件提出异议和质疑的权利。

5. 我方完全接受本采购文件中关于响应的规定，并同意放弃对这规定提出异议和质疑的权利。

6. 我方同意提供采购文件要求的有关响应的其它资料。

7. 我方承诺在本次响应中提供的一切文件，无论是原件或是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，我方愿意承担相应的后果和法律责任。

8. 我方完全理解，项目采购评审小组并无义务必须接受最低报价的响应或其它任何响应。

所有与本响应有关的函件请按下列联系方式发送:

响应人全称：                                             （加盖公章）

地      址：

邮政编码：              电话：                 传真：

电子邮箱：

法定代表人或其响应人授权代表(签字)：

年    月    日

备注：a. 温馨提示：中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。

b. 响应报价的小数点后保留两位有效数。

c. 此表为采购文件的组成部分，须附在正、副本的响应文件中。

d. 此表内响应报价为最终价，除采购文件另有规定外，开标信封或响应文件内不得

含有任何对本报价进行价格折扣的说明或资料，否则为无效响应。

e. 本项目不接受有选择性的响应报价。

## 格式2：法定代表人证明及授权书

法定代表人证明及授权书

致: 广州检验检测认证集团有限公司

本授权证明：（法定代表人姓名）是注册于（省、市、县）的（响应人名称）的法定代表人，现任（法定代表人职务）。在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的全权代理人，在（项目名称）的响应（项目编号为： 穗广科竞〔2020〕7号）及其合同执行过程中，以我公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人

居民身份证反面复印件黏贴处

法定代表人

居民身份证正面复印件黏贴处

法定代表人（签字）：                                   年     月    日

被授权人(响应人授权代表)

居民身份证反面复印件黏贴处

被授权人(响应人授权代表)

居民身份证正面复印件黏贴处

被授权人(响应人授权代表)（签字）：                      年     月    日

响应人全称：                                            （加盖公章）

地      址：

## 格式3：实质性条款响应一览表

实质性条款响应一览表

项目名称：

项目编号：                          志愿号：

| 序号 | 带“★”号响应内容 | 是否响应 | 响应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合格响应人资格要求，响应文件格式带“★”内容 |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：a. 响应人必须对应采购文件的 “★”号条款逐条应答并按要求填写下表。

b. 对完全响应的条目在下表相应列中选注“○”。

c. 本表“是否响应”、“响应页码”不填写内容的视为完全响应。

d.项目编号和志愿号可不填写

响应人全称:                                              （加盖公章）

法定代表人或其响应人授权代表(签字)：

年    月    日

## 格式4：竞选货物的详细情况

竞选货物的详细情况

（附相关证明资料/产品宣传彩页）

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

- 货物品牌、型号。

- 货物技术参数、性能及配件。

- 竞选货物的质量标准、检测标准、测试手段。

- 竞选货物主要备品备件、易损件、专用工具等配置国内提供情况说明。

- 竞选人认为对竞选有利的其他资料。

竞选人名称（盖公章）：

法定代表人或竞选人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期

## 格式5：货物技术参数响应一览表

货物技术参数响应一览表

| 序号 | 采购文件条款描述 | 供应商响应描述 (供应商应按响应货物/服务实际数据填写，不能照抄要求) | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 带“★”的重要条款 |  |  |  |  |
|  | 一、第三章用户需求书的技术参数，采购清单表格中所有内容 |  |  | 见《响应文件》第页 |
|  | 二、第三章用户需求书的技术参数，采购清单表格中所有内容 |  |  | 见《响应文件》第页 |
|  | 三、第三章用户需求书的技术参数，采购清单表格中所有内容 |  |  | 见《响应文件》第页 |
| 一般技术条款（除带“★”之外的技术条款） |  |  |  |  |
|  | 一、第三章用户需求书的技术参数，采购清单表格中所有内容 |  |  | 见《响应文件》第页 |
|  | 二、第三章用户需求书的技术参数，采购清单表格中所有内容 |  |  | 见《响应文件》第页 |
|  | ……（响应人按上述示例自行补充完整，并逐条响应） |  |  | 见《响应文件》第页 |

备注：

- 用户需求中的条款要求提供的相关证明资料必须一并提供，否则视为不响应。

- “响应文件条款描述”的条款与用户需求中的条款描述不一致的，以用户需求中规定的为准。

响应人全称:                                              （加盖公章）

法定代表人或其响应人授权代表(签字)：

年    月    日

## 格式6：货物技术服务方案

货物技术服务方案

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

      - 响应货物的详细情况

      - 响应货物的技术参数和实施方案。

      - 响应人认为对响应有利的其他资料。

      - 响应技术服务方案

      - 产品质量保证、安全保障措施；

      - 整体供货、配送方案；

      - 质保期及售后服务承诺，关键技术及难点问题的解决等方案；

      - 售后维修/服务点名称、电话，负责人员及地址（附售后维修/服务点的证明材料）。

      - 详细说明维护期内的维修保养方案、价格费用及应急维修时间安排、维修服务收费标准。

      - 响应人认为对响应有利的其他资料。

响应人全称:                                              （加盖公章）

法定代表人或其响应人授权代表(签字)：

年    月    日

## 格式7：用户需求商务条款响应一览表

用户需求商务条款响应一览表

说明：竞选人必须对应采购文件的用户需求书商务条款逐条应答并按要求填写下表。

| 序号 | 原条款描述 | 竞选人响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 中选货物的交货、包装、安装、调试、验收及培训 |  |  |
|  | 付款要求 |  |  |
|  | 投标人资质情况 |  |  |
|  | 2017年至今同类项目业绩 |  |  |
|  | 竞选人完成该项目时限（30日历日内） |  |  |
|  | ......（响应人按上述示例自行补充完整，并逐条响应） |  |  |

响应人全称:                                              （加盖公章）

法定代表人或其响应人授权代表(签字)：

年    月    日

## 格式8：2017年至今同类项目业绩一览表

2017年至今同类项目业绩一览表

竞选人名称：

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 主要设备名称 | 合同总价 | 签约及完成时间 | 单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

备注：请附上以下其中一项：①中标通知书、②验收报告、③合同关键页（合同关键页含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、项目金额与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）复印件作为证明材料。

竞选人名称（盖公章）：

法定代表人或竞选人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期

# 第六章 合同通用条款

甲方：

统一社会信用代码：

法定代表人：

地  址：

联系人：

电  话：

电子邮箱：

乙方：

统一社会信用代码：

法定代表人：

地  址：

联系人：

电  话：

电子邮箱：

根据 （项目名称） 的采购结果，广州检验检测认证集团有限公司 （以下简称甲方）与                      （以下简称乙方）按照《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下：

## 一、项目内容

1.1 乙方向甲方提供下列货物，项目合同总金额为￥       元（大写：       ）人民币，合同金额已含税（含13%增值税专用发票）：

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 厂家 | 数量 | 不含税单价（元） | 不含税总价（元） | 税率 | 含税总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  | / |  | 税额 |  |

1.2 以上货物具体的供货范围、技术规格和参数详见合同附件（包括但不限于成交通知书、补充协议（如有）等）。

1.3 以上货物合同金额不含税金额为固定不变价，如遇税收政策变动，税率应按照一般纳税人最新的增值税税率执行，重新计算本合同含税总价。

## 二、交货要求

2.1 质量要求：乙方提供的产品必须是全新的（包括所有零配件、专用工具等），表面无划伤，无碰撞，各项技术参数完全符合本采购文件用户需求书的要求，产品质量应符合国家标准。

2.2 在供货期内，所供应货物如需国家强制性认证的，供货时必须同时提供相应产品证书（提供承诺书）。

2.3 交货期限：合同签订后    日历日内完成。

2.4 交货地点：广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号纤检楼126室

2.5 货物在交货时须提供该批次的出厂合格证书和授权书原件。

2.6 配送要求：产品由乙方直接配送，配送的产品应按有关要求进行包装并采用适当的运输方式运抵合同交货地点；货物的装卸、搬运由乙方负责，甲方无义务提供装卸工具。

2.7 收货人及联系方式：由甲方指定联系人。

2.7 货物在交货时须提供该批次的出厂合格证书和授权书原件。

2.8 配送要求：产品由乙方直接配送，配送的产品应按有关要求进行包装并采用适当的运输方式运抵合同交货地点；货物的装卸、搬运由乙方负责，甲方无义务提供装卸工具。

2.8 乙方交货时须随附货物清单，且必须提供：货物原出厂产品合格证和相关所投产品的认证证书等有效证明文件。

## 三、验收要求

3.1 样品冷藏库的安装，应当符合以上平面图纸规格，各施工工艺标准应达到国家或行业有关质量评定标准及规范。

3.2 对不合格的货物，甲方有权退回乙方；对不合格的安装，甲方有权让乙方返工，所产生的有关费用由乙方承担，甲方不予支付任何费用。

3.3 对于不能在当场进行验收的细节，甲方在使用过程中发现有质量问题的，乙方需在5个工作日内无条件换货、退货、返工等。

- 质保期、售后服务

4.1 乙方应将其提供的合同货物运抵现场，并经验收合格方可交付甲方。

4.2 乙方为甲方提供自验收后不少于三年免费保修服务，终生维修。

4.3 质保期内正常使用下，因非人为因素损坏的，乙方在收到有关通知后，一周内予以更换，质保期内全部服务费和更换货物的费用由乙方承担。

4.4 乙方为甲方提供原厂培训，为用户提供样品冷藏库使用的基本原理，设备操作、设备维护、设备维修以及远程监控处理等方面的专业培训。

4.5 乙方必须设有售后服务电话热线，保证在接到故障电话后及时响应用户，在收到服务要求时2小时内有专人答复，1 天内有专职工作人员到达现场解决。

4.6 如货物经甲方确定不能达到合同约定的质量标准或厂家的质量标准或检验标准的要求,甲方有权退货,并依法追究乙方的违约责任。

## 五、付款方式

本合同的每笔款项均以人民币方式支付，按下列步骤分期支付：

5.1 合同签订生效之日起10个工作日内，甲方凭乙方提供的等额增值税专用正式发票向乙方预付合同总价的50%，为合同预付款；

5.2 全部设备安装、调试完毕，并通过甲方组织的验收合格，提交全部验收报告材料后10个工作日内，甲方凭乙方提供的验收报告、送货单等证明交易的依据、等额增值税专用正式发票向乙方支付合同总价的50%，为合同末期款。

- 保密

甲乙双方应履行保密义务，未经对方书面同意，任何一方都不得向与本合同无关的任何第三方泄露双方的业务、商务或技术秘密。

## 七、知识产权

7.1 乙方应保证，其响应报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用，如甲方没有单独列出的，视为已包含在相应报价中。甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部份时，免受第三方提出的侵其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任。乙方并应保证，其提供的所有软件均是正版软件；使用中如发现盗版，甲方保留追诉权。

7.2 乙方为执行本合同而提供的技术资料等使用权归甲方所有。

## 八、违约责任与赔偿损失

8.1 乙方交付的货物和提供的服务不符合采购文件、竞选文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

8.2 除不可抗力因素外，乙方如未能按本合同规定的交货时间交付货物和提供服务，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的时间和原因通知甲方。甲方收到乙方通知后，将尽快作出评审，决定是否同意延长交货期及收取误期赔偿费。甲方在不影响合同项下的其它补救措施情况下，可从合同未付款中扣除误期违约金。乙方从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期30天以上（含30天）的，甲方有权终止合同，要求乙方支付违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

8.3 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的5%的违约金。甲方逾期付款，则乙方有权延期交货，并有权要求甲方每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

8.4 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

## 九、不可抗力

9.1 签约双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件，诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。

9.2 受阻一方应在不可抗力事件发生后，尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后5天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续60天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同。

## 十、争议及解决办法

10.1 本合同发生争议，由双方协商或由政府采购监督管理部门调解解决，协商或调解不成时按以下第1种方式解决：

10.1.1 向广州仲裁委员会申请仲裁；

10.1.2 向甲方所在地人民法院提起诉讼。

## 十一、法律效力

11.1 本合同按照中华人民共和国的法律进行解释，自签订之日起生效。

11.2 本合同之所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。

11.3 在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括采购订单、补充协议、传真文件、往来信函）将成为本合同的有效组成部分。

11.4 本合同一式 叁 份，甲方执 贰 份，乙方执 壹 份。自双方签字盖章后生效。

11.5 本合同未尽事宜，由双方协商处理。

## 十二、合同附件

12.1 附件一：中选通知书

12.2 附件二：配置清单

甲方（盖章）：广州检验检测认证集团有限公司

地址：广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号综合楼307

法定代表人/委托代理人：

税号：91440101304502616E

电话：020-31061306

开户名称：广州检验检测认证集团有限公司

银行帐号：3602000129201848924

开户行：工商银行广州第一支行

签订日期：2020年    月    日

乙方（盖章）：

地址：

法定代表人/委托代理人：

税号：

电话：

开户名称：

银行帐号：

开户行：

签订日期：2020年    月     日