广检集团广纺院UPS供电系统
电池更换项目

竞 

选
采

购

文
件
联系人：陈锡泉  黄浩林
电话、传真：020-66348609/66348606
地址: 广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号
邮编：510440
                         广州检验检测认证集团有限公司

                          2019年12月 25日
目录

（一）项目邀请书………………………………………3

（二）供应商须知………………………………………5
（三）采购需求…………………………………………6
（四）评审方式…………………………………………8
（五）附 表……………………………………………12
（一）项目邀请书
     广检集团广纺院计划更换番禺园区纤检楼UPS供电系统的电池，现就该项目进行邀请竞选采购,具体事项公告如下：
一、项目概况:

1.1项目名称：广检集团广纺院UPS供电系统电池更换项目
1.2最高限价：人民币  22.00 万元。
1.3项目承包内容：根据采购人的需求对纤检楼UPS供电系统进行电池更换，更换数量为2组，共94节，电池电压12V，容量200AH。项目采用总价包干形式进行承包，更换电池所产生的费用均由供应商承担，包括电池运输费、搬运费、人工费、辅助材料费（接线端子等）、调试费、税费等。
1.4项目地址：广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号纤检楼UPS设备机房。

二、供应单位资格要求：

2.1供应商的资格要求：供应商应具有独立法人资格（提供营业执照）。
三、响应文件递交时间：

3.1递交截止时间： 2020年1月8日09时30分（响应文件递交开始时间：自公告即日起）。

四、响应文件递交地点：广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号综合楼309室

五、评审时间：2020年1月8日14时00分
六、评审地点：广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号综合楼六楼会议室
七、联系方式：

联系人：陈锡泉、黄浩林

联系电话：020-66348609/66348606

联系地址：广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号综合楼309室

（二）供应商须知

一、供应商须知表
	项目
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	广检集团广纺院UPS供电系统电池更换项目

	2
	项目地点
	广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号纤检楼UPS设备机房

	3
	资金性质
	企业自筹

	4
	最高限价
	22.00万元

	5
	报价要求
	供应商根据各自情况自主总价报价。报价（总包价）一经确定，则不因市场价格变化、人员工资变化等因素进行调整（除采购人提出变更要求）

	6
	响应文件要求
	报价、营业执照、相关资质文件、业绩材料等

	7
	响应文件数量
	正本1份、副本2份，响应文件应密封完好

	8
	响应文件密封要求
	供应单位应将“响应文件”包封，在封口处加盖单位公章密封，并正确标明“竞选采购”, 写明供应商名称、地址及竞选采购项目

	9
	响应文件递交
	供应商应在递交截止时间前将响应文件递交至指定地点，逾期不予接收

	10
	响应文件补充和撤回
	供应商可以在递交截止时间前，以书面通知形式对所递交的响应文件进行补充或撤回

	11
	答疑及踏勘现场
	本项目不集中举行答疑会或踏勘现场

	12
	评审方式
	综合评分法（详见评审方式）

	13
	评审小组
	评审小组成员在符合《广纺院采购管理实施细则》资格要求的人选中选取3人

	14
	资格审查
	按照资格审查表对供应商进行资格审查，符合资格审查的供应商不足3家，则本次采购项目停止。

	15
	中选供应商确定
	按照评分表内容进行评审，综合得分最高者为中选供应商。如果出现最高综合得分相同的情况，以价格分较高的供应商作为项目的中选供应商。

	16
	评审地址
	广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号综合楼六楼会议室

	17
	评审时间
	2020年1月8日下午14时00分

	18
	联系方式
	联系人：陈锡泉/黄浩林   电话：020-66348609/66348606


（三）采购需求

一、采购事项内容：
1.1 为广检集团广纺院纤检楼UPS供电系统更换其中两组电池，共94节，每节电池电压12V，容量200AH。
(1.2将UPS供电系统的接入电池数由原来的四组，调整为两组，对两台并机连接的UPS主机设备的设定参数进行调整，供应商必须具有UPS主机设备（设备品牌厂商：施耐德电气（Schneider-Electric），型号：APC GALAXY7000 300KVA）品牌厂商的安装或售后服务授权。
(1.3由于UPS设备机房空间有限，原定制的多层式电池架规格紧凑，安放的电池尺寸受限，电池尺寸规格应小于或等于以下尺寸：长522mm、宽240mm、高225mm。（以提供的产品彩页为准，产品彩页须加盖产品厂商印章）
1.4电池采用全密封免维护设计，外壳及盖板采用ABS塑料。格栅：钙、铅、锡合金构成，隔板：吸附式玻璃纤维。
1.5电池为阀控式设计，最大开启压力为5psi，EPDM橡胶排气阀。

1.6电池使用温度范围：范围需要大于或等于-20℃至+60℃。

1.7采用分析纯硫酸电解液，电解液不分层，无需均充。
1.8充电电压：25℃下，浮充电压2.27～2.30V。

(1.9电池内阻：≤3.0毫欧，最大充电电流：≥60A，最大放电电流：≥1000A（25℃）。（以提供的产品彩页为准，产品彩页须加盖产品厂商印章）
(1.10 电池通过FAA和IATA机构无害产品认证。（以提供的产品彩页为准，产品彩页须加盖产品厂商印章）
(1.11符合IEC896-2,D/N4353及BS6290  EUROBA标准。（以提供的产品彩页为准，产品彩页须加盖产品厂商印章）
1.12质保期：提供至少2年的质保。
二、付款方式：
2.1合同签订后7个工作日内采购人凭中选供应商提供的等额增值税专用发票支付合同总价的30%，为合同预付款；

2.2合同采购的所有电池到货以后，采购人凭中选供应商提供的等额增值税专用发票支付合同总价的40%，为合同第二期款；
2.3中选供应商完成按采购人需求完成电池更换及调试工作后，采购人凭中选供应商提供的等额增值税专用发票支付合同总价的30%，为合同第三期款；
三、供货期限：

在合同签订后30个自然日内完成电池更换及采购文件规定的相关内容。
四、勘察现场

供应商自行勘察现场，勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应单位利用的资料，采购人对供应商由此而作出的推论、理解和结论概不负责。
（四）评审方式
一、评审规则：

1.1评审程序：先对参选供应商进行资格审查，符合资格审查的供应商不足3家，则本次采购项目停止。对通过资格审查的供应商响应文件进行评审，确认中选供应商。
1.2项目采用综合评分法进行评审，综合评分由商务技术部分和价格部分组成（评分权重及分值详见下表），以综合评分总得分最高的参选供应商作为项目中选供应商。如果出现最高总得分相同的情况，以价格分较高的供应商作为项目的中选供应商。
评分权重及分值：
	内容
	商务及技术部分
	价格部分
	总分

	权重
	60%
	40%
	100%

	分值
	60
	40
	100


备注：具体评分标准见商务及技术评分表和价格评分表
二、资格审查表
	审查内容
	（供应商名称）

	提供营业执照
	

	报价未超过项目最高限价
	

	提供法人代表授权文件
	

	响应文件符合采购文件有效期
	

	采购需求带“(”的条款是否全部满足
	

	结论（是否通过）
	


备注：符合相关要求请打“(”，不符合打“X”

三、商务及技术评分表（权重60%，总分60分）
供应商商务及技术评分最终得分取所有评审小组成员评分的平均值（精确到小数点后2位）。
	序号
	评审内容
	总分值
	评分范围

	1
	供应商经销授权证明
	5
	供应商取得产品连续两年（2018至2019年）品牌经销授权证明或者供应商为产品生产商的，得5分。

	2
	质保售后
	10
	提供的产品质保大于2年得5分，大于等于3年得10分。

	3
	商务实力
	15
	业绩对比：2018年至今大于20万元的UPS设备或电池销售业绩，以提供合同为准
每提供1项得5分，最高得15分。

	4
	产品质量技术
	15
	供应商产品满足采购需求带“(”的条款

满足1条得5分，最高15分

	4
	项目技术服务方案
	15
	根据供应商提供的总体技术服务方案进行横向对比；

1、总体服务方案优，得10-15分；

2、总体服务方案良，得5-9分；

3、总体报务方案一般，得0-4分。


四、价格评分表（权重40%，总分40分）

取最低者作为基准价，各有效响应供应商的价格评分统一按照下列公式计算：价格评分＝（基准价÷响应报价）×价格权重×100。（精确到小数点后2位）
	序号
	供应商名称
	报价（元）
	分值

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


五、综合评分汇总表
供应商的综合得分=商务及技术得分+价格得分。综合得分最高的参选供应商作为项目的中选供应商。如果出现最高总得分相同的情况，以价格分较高的供应商作为项目的中选供应商。
	供应商名称
	商务及技术得分
	价格得分
	综合得分
	排名

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（五）附表

一、报价文件格式
项目名称：           

	项目名称
	投标总价

（合计）
	备注

	
	（大写）：人民币

（小写）：¥
	


注：

1、 供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式（留有空白处默认为响应招标文件要求）。

2、 报价必须包括人工费、材料费、运输费、税费等一切完成本项目所需的全部费用。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

供应商名称（加盖公章）：
供应商法定代表人或其授权代表（签字）：
日期：   年   月   日
二、提交材料一览表
	序号
	材料名称
	备注

	1
	营业执照
	

	2
	法人代表授权文件
	

	3
	报价文件
	

	4
	供应商经销授权证明
	

	5
	安装或售后服务授权证明
	

	6
	业绩材料
	

	7
	项目技术服务方案
	

	8
	产品彩页
	


三、广检集团广纺院UPS供电系统
电池更换项目签到表

   年  月  日

	序号
	评审小组
	单位名称
	职务
	职称
	签名

	1
	组长
	
	
	
	

	2
	组员
	
	
	
	

	3
	组员
	
	
	
	


四、响应文件拆封记录表

	序号
	供应商名称
	响应文件是否按要求密封完好
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	……
	
	
	


备注：符合相关要求请打“(”，不符合打“X”

广纺院采购工作监督小组：
日      期：
PAGE  
1

